## Slide 1: Огнестойкие кабельные линии: от теории к практике
Борис Симкин

## Slide 2: Огнестойкие решения
ДКС Европа
ДКС Украина
Задача ОКЛ – сохранять работоспособность электропроводок систем противопожарной защиты (СПЗ)

## Slide 3: Необходимо применять ОКЛ
ДКС Европа
ДКС Украина
Системы обнаружения пожара
Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Должны сохранять работоспособность в условиях пожара

## Slide 4: Необходимо применять ОКЛ
ДКС Европа
ДКС Украина
Аварийное освещение на путях эвакуации
Аварийная вентиляция и дымоудаление
Должны сохранять работоспособность в условиях пожара

## Slide 5: Необходимо применять ОКЛ
ДКС Украина
Должны сохранять работоспособность в условиях пожара
Системы автоматического пожаротушения
Внутренний противопожарный водопровод

## Slide 6: Необходимо применять ОКЛ
ДКС Европа
ДКС Украина
Должны сохранять работоспособность в условиях пожара
Лифты для пожарных подразделений
Оборудование пожарных постов

## Slide 7: Огнестойкие решения
ДКС Европа
ДКС Украина
Нормативная база и испытания

## Slide 8: Нормативная база
ДКС Европа
ДКС Украина
В ФЗ123 впервые появилось понятие кабельная линия
Ст. 82 п. 7 Кабельные линии систем противопожарной защиты (СПЗ) – должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения СПЗ их функций и эвакуации людей в безопасную зону.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №123. ПОПРАВКИ 2012 ГОДА

## Slide 9: Нормативная база
ДКС Европа
ДКС Украина
Обязательно ли проводить испытания?
ОКЛ не подлежит обязательной сертификации
Огнестойкий кабель в составе ОКЛ подлежит обязательной сертификации
По мнению ВНИИПО МЧС, для оценки соответствия ОКЛ требованиям ФЗ 123 достаточно проведения испытаний по ГОСТ Р 53316

## Slide 10: Испытания
ДКС Европа
ДКС Украина
Испытывается система с кабелем и КНС
Испытания проходят в печи 3х3х3 м.
Монтаж происходит в соответствии с Техническим Регламентом по Монтажу (ТРМ)
Температура достигает 1200 °С
Измеряется время выхода линии из строя
Испытания ОКЛ по методике ГОСТ Р 53316

## Slide 11: Испытания
ДКС Европа
ДКС Украина
Индикация
Внутри
после 90 минут
Испытания ОКЛ по ГОСТ 53316
Снаружи
во время испытаний
Печь

## Slide 12: Сертификат
ДКС Европа
ДКС Украина
Указан заявитель сертификата
Указана марка ОКЛ
Указан номер ТРМ
Указаны испытанные марки кабеля
Указаны испытанные типы кабеленесущих систем
Указано время сохранения работоспособности ОКЛ в условиях пожара
ОКЛ «ДКС» сохраняют работоспособность от 15 до 180 минут
Сертификат

## Slide 13: Совместные сертификаты
ДКС Европа
Совместные работы по сертификации: более 20 заводов

## Slide 14: Огнестойкие кабельные линии
ДКС Европа
ДКС Украина
Самый широкий ассортимент решений на рынке
Совместные испытания с крупнейшими кабельными заводами
Более 9000 испытанных узлов огнестойких кабельных линий
Задействованы 17 линеек кабеленесущих систем
Notes: Расстояние между опорами лотка при стандартной прокладке: до 3 м
Нагрузка на лоток при стандартной прокладке: до 160 кг/м3 (согласно графику нагрузок в каталоге)

## Slide 15: Огнестойкие коробки
ДКС Европа
ДКС Украина
Ответвительные коробки серии FS для применения в ОКЛ
Материал –термопласт/сталь;
Керамические клеммы
степень защиты IP56/IP66;
От 4 до 40 полюсов
без содержания галогенов (HF)

## Slide 16: Продвижение
ДКС Европа
ДКС Украина
Альбом типовых решений
Согласован ФГБУ ВНИИПО МЧС России

## Slide 17: Продвижение
ДКС Европа
ДКС Украина
Промостраница https://firelines.dkc.ru/
Сертификаты
Альбомы типовых решений
Конфигураторы
Инструкции по монтажу

## Slide 18: Продвижение
ДКС Европа
ДКС Украина
Конфигуратор подбора ОКЛ
Более 9000 узлов ОКЛ
3 вводных параметра
Возможность скачать нужное решение из типового альбома
Возможность скачать список
в Excel

## Slide 19: Референс лист
ДКС Европа
ДКС Украина
Нас выбрали

## Slide 20: История успеха
ДКС Европа
ДКС Украина
ЛАХТА ЦЕНТР. Фаза 2
Проектные испытания ОКЛ с генподрядчиком Заявитель - ДКС
Производители, чья продукция имеется в сертификате: ДКС, Спецкабель, Электрокабель, Hilti
Общее время получения сертификата: 1,5 месяца